## Planilha1
Parâmetro | Unidade | Valor |  | Local | - | São Paulo | Rio de Janeiro | Manaus | Brasília | Recife | Fortaleza | Florianópolis | Belo Horizonte | Porto Alegre | Salvador | Campinas
Capacidade | kW | 500 |  | Capacidade | kW | 168.74 | 123.24 | 113.65 | 175.9 | 111.83 | 137.63 | 138.23 | 168.6 | 135.03 | 119.86 | 159.51
Local | - | São Paulo |  | Tin | °C | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41
Delta T | °C | 6 |  | Tout | °C | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
Vazão | m³/h | 71.6667 |  | Water flow | m³/h | 24.1861 | 17.6644 | 16.2898 | 25.2123 | 16.029 | 19.727 | 19.813 | 24.166 | 19.3543 | 17.1799 | 22.8631
|  |  |  | Water Consumpion / Year (Temp. Diff) | m³/year | 171 | 94 | 260 | 350 | 214 | 254 | 58 | 236 | 99 | 101 | 192
Equipamento | Unidade | Drycooler | Torre | Makeup water x water flow (Temp. Diff) | % | 0.08071% | 0.06075% | 0.1822% | 0.1585% | 0.1524% | 0.147% | 0.03342% | 0.1115% | 0.05839% | 0.06711% | 0.09587%
Capacidade módulo | kW | 168.74 | - | Water Consumpion / Year (Fan logic) | m³/year | 334 | 244 | 379 | 510 | 396 | 401 | 162 | 480.243 | 184 | 295 | 346
Módulos | - | 3 |  | Makeup water x water flow (Fan logic) | % | 0.1576% | 0.1577% | 0.2656% | 0.2309% | 0.282% | 0.232% | 0.09334% | 0.2269% | 0.1085% | 0.196% | 0.1728%
Capacidade Total | kW | 506.22 | 500
Vazão de água nominal | m³/h | 72.5582 | 71.6667
% vazão evaporada | % | 0.1576% | 1.9%
Consumo água | m³/h | 0.11438 | 1.3617
| l/h | 114.3836 | 1361.6667
| l/dia | 2745.2055 | 32680
| l/mês | 82356.1644 | 980400
| l/ano | 1002000 | 11928200
Diferença | l/ano | 10926200
| % | -91.6%
Legenda
FIXO
CÁLCULO
INPUT
OCULTAR
* Cálculo considerando Delta T de 6° com água entrando a 41°C e saindo a 35°C
* Condição ambiente de design considerando dados do ASHRAE HANDBOOK FUNDAMENTALS 2023 - Evaporation - 1% para a estação do local solicitado
* Cálculo de consumo de água realizado considerando operação 24h / 7 dias por semana (8760 h/ano)
Note on C18: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Litros de água consumidos a mais pela torre em relaçao ao DC
Note on C19: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O DC pode consumir até X% menos água